## Sheet1
120 Voltage Load, 25 Ohm Ground
Circuit Voltage | 120 | 120 | 277 | 277
Circuit Ampere | 16 | 16 | 60 | 30
Load Resistance | 7.5 | 7.5 | 4.6167 | 9.2333
Electrode Resistance | 25 | 12 | 12 | 25 | 25 | 0.1
Body Resistance | 1000 | 1000 | 2400 | 2400
Total Resistance | 31.8902 | 19.3577 | 16.557 | 33.9756
Total Current | 3.7629 | 6.1991 | 16.7301 | 8.1529
Results
Load Voltage Drop | 28.2218 | 46.4931 | 77.2374 | 75.2785
Ground/Body Voltage Drop | 91.7782 | 73.5069 | 199.7626 | 201.7215
Body Resistance | 1000 | 1000 | 2400 | 2400
Body Current (mA) | 91.7782 | 73.5069 | 83.2344 | 84.0506
Circuit Voltage | 120 | 120 | 120 | 120
120 Voltage Load, Load 16 Ampere
Circuit Amperage | 16 | 16 | 16 | 16
Load Resistance | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
Ground Resistance | 1 | 5 | 25 | 100
Circuit Current | 14.1176 | 9.6 | 3.6923 | 1.1163
Results
Load Voltage Drop | 105.8824 | 72 | 27.6923 | 8.3721
Ground/Body Voltage Drop | 14.1176 | 48 | 92.3077 | 111.6279
Body Resistance | 2400 | 2400 | 2400 | 2400
Body Current mA | 5.8824 | 20 | 38.4615 | 46.5116
277 Voltage Load, 25 Ohm Ground
Circuit Voltage | 277 | 277 | 277 | 277
Circuit Amperage | 1 | 5 | 10 | 16
Load Resistance | 277 | 55.4 | 27.7 | 17.3125
Ground Resistance | 25 | 25 | 25 | 25
Circuit Current | 0.91722 | 3.4453 | 5.2562 | 6.5465
Results
Load Voltage Drop | 254.0695 | 190.8682 | 145.5958 | 113.3368
Ground/Body Voltage Drop | 22.9305 | 86.1318 | 131.4042 | 163.6632
Body Resistance | 2400 | 2400 | 2400 | 2400
Body Current mA | 9.5544 | 35.8883 | 54.7517 | 68.193
277 Voltage Load, Load 16 Ampere
Circuit Voltage | 277 | 277 | 277 | 277
Circuit Amperage | 16 | 16 | 16 | 16
Load Resistance | 17.3125 | 17.3125 | 17.3125 | 17.3125
Ground Resistance | 1 | 5 | 15 | 100
Circuit Current | 15.1263 | 12.4146 | 8.5725 | 2.3612
Results
Load Voltage Drop | 261.8737 | 214.9272 | 148.412 | 40.8785
Ground/Body Voltage Drop | 15.1263 | 62.0728 | 128.588 | 236.1215
Body Resistance | 2400 | 2400 | 2400 | 2400
Body Current mA | 6.3026 | 25.8637 | 53.5783 | 98.3839